## Naslov_Puconci
Občina Puconci
| Puconci 80 |  | Tel: 02/ 545 91 00
| 9201 Puconci |  | e-pošta: obcina.puconci@puconci.si
http://www.puconci.si
Javno naročilo: | Postavitev sončnih elektrarn v občinah Puconci, Hrastnik, Sv. Tomaž, Ormož, Središče ob Dravi in Mestna Občina Murska Sobota,
OBJEKT: | Sončna mreža - MSE Puconci - Zelena dvorana Puconci
PONUDNIK:
INVESTITOR: | Občina Puconci
Puconci 80
9201 Puconci
Ponudba št.:
Datum:
Vrednost ponudbe brez DDV: |  |  |  | EUR
DDV: |  |  |  | EUR
Vrednost ponudbe z DDV: |  |  |  | EUR
Odgovorna oseba ponudnika:
Žig in podpis:

## Popis_MSE-Zel. dvorana Puconci
P0
v1
POPIS MATERIALA IN DEL
Sončna mreža
MSE PUCONCI OE MS - Zelena dvorana Puconci
1. Sončna elektrarna
| Z. št. | Opis | Proizvod (kot primer) | Enota | Količina | Cena/enota | Cena brez DDV
| 1 | Razsmernik: moč razsmernika: 100 kVA max. vhodna moč: 135000 W število vhodov: 9 max.napetost MPP: 1000 V nazivna DC napetost: 750 V max. vhodni tok: 3 x 40 A max.izhodni tok: 120 A faktor moči (cos φ): -0,8 – 0,8 dimemzije: 940x315x260 + 2x 540x315x260 mm max.izkoristek: 98 % IP zaščita: 65 temp. območje: -40 °C to +60 °C teža: 138 kg GSM modul antena za GSM | Solaredge SE100K | kos | 2 |  | 0
| 2 | Optimizator: Vhodna moč: 1000W delovna vhodna napetost: 12,5-105 V max. vhodna napetost: 125V max.DC napetost: 1000 V Isc: 15A max. izhodna napetost: 80V max. izhodni tok 18A Izkoristek 98,8% IP zaščita: IP68 Dimenzije: 129 x 165 x 52mm Teža: 1,06 kg | Solaredge S1000 | kos | 283 |  | 0
| 3 | objestransko, s steklom zaprt (Double glass 2.0mm/2.0mm), dvostranski (Bifacial) fotonapetostni modul z okvirjem iz črno, eloksiranega aluminija: tip sončnih celic monokrostalni silicij, 108 moč v W 425 (12*10) toleranca izhodne moči 0~+5 W VOC 38.1 V ISC 14.05 A VMMP 32.1 V IMMP 13.24 A NOCT 42 ±2° C Temperature Coefficient (Pmax) -0.300 %/℃ izkoristek 21.76 % Višina x Širina x Debelina 1722*1134*30mm teža 24.5 kg priključni kabel: 4.0mm²，1,4m linearna garancija moči : 89,4%/25let, 87,4%/30let (1% v prvem letu) | JOLYWOOD JW-HD108N 425 | kos | 566 |  | 0
| 4 | alu. podkonstrukcija za montažo fotonapetostnega modula na ravno streho, kompletno z montažnim, in ostalim drobnim materialom ter obtežitvenim sistemom |  | kos | 566 |  | 0
| 5 | UV obstojni, specialni kabel za potrebe DC povezav | H1Z2Z2-K6 1x6 mm2 | m | 2420 |  | 0
| 6 | krmilnik za upravljanje sončne elektrarne, s komunikacijsko povezavo z razsmernikom in ševcem električne energije, z osnovnimi podatki: Ethernet: 10/100 Mbps Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5GHz RS485: 2x 921600 BAUD half duplex dim.: 150 x 100 x 30 mm, teža: 230g, 12 – 24 V DC kompletno z napajalnikom | AMIBIT Krmilnik Reduxi | kos | 1 |  | 0
| 7 | drobni montažni in instalacijski material |  | komp. | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
2. Vključitev sončne elektrarne
| Z. št. | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena/enota | Cena brez DDV
| 1 | vročecinkana, pločevinasta kabelska polica, kompletno s spojnim, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom ter s pokrovom, širine 50mm | PEKOM PNK 6 5 TC/L | m | 30 |  | 0
| 2 | vročecinkana, pločevinasta, kabelska polica, kompletno s spojnim, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom ter s pokrovom, širine 100mm | PEKOM PNK 6 10 TC/L | m | 60 |  | 0
| 3 | vročecinkana, pločevinasta, kabelska polica, kompletno s spojnim, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom ter s pokrovom, širine 200mm | PEKOM PNK 6 20 TC/L | m | 35 |  | 0
| 4 | zaščitna, UV obstojna, fleksibilna, plastična cev, kompletno s priborom za montažo | UV resistant PVC tube TEAFLEX GL16N | m | 60 |  | 0
| 5 | energetski kabel s finožičnimi vodniki | FG16R16 4x95mm2 | m | 10 |  | 0
| 6 | energetski kabel s finožičnimi vodniki | FG16R16 1x240mm2 | m | 215 |  | 0
| 7 | krmilni kabel s finožičnimi vodniki | YSLY-JZ 2x1,5mm2 | m | 60 |  | 0
| 8 | oklopljen, podatkovni kabel | ftp cat6a | m | 60 |  | 0
| 9 | zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (trajni vijačeni spoji z zareznimi maticami...) | H07VV-F 16 mm2 | m | 30 |  | 0
| 10 | zbiralka za izenačitev potenciala |  | kos | 1 |  | 0
| 11 | tipka za izklop v sili z enim delovnim in enim mirovnim kontaktom, v ohišju s steklom na razbitje, IP55, IK08 | GEWISS GW42201 | kos | 1 |  | 0
| 12 | pomožna elektroinštalacijska dela (izdelava in obdelava prebojev, ...) |  | n.u. | 20 |  | 0
| 13 | drobni, inštalacijski material |  | komp. | 1 |  | 0
| 14 | DC omarica |  | kpl | 2 |  | 0
| ­ | nadometno ohišje iz poliestra, dim.: 500x400x200mm, kompletno z montažno ploščo, DIN letvijo, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, IP66 |  | kos | 1
| ­ | DC prenapetostni odvodnik, Uocstc/Ucpv: 1250/1500 Vdc; In/Imax: 15/40 kA |  | kos | 9
| ­ | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled |  | komp. | 1
| 15 | R-MSE |  | kpl | 1 |  | 0
| ­ | nadometno ohišje električnega razdelilca iz poliestra, dimenzij, 750x1000x320mm, IP54, komplet z osnovno ploščo, DIN letvami, kanali, pokrovi, uvodnicami, tritočkovnim zapiralom, ključavnico in ostalim drobnim materialom |  | kos | 1
| ­ | tripolno varovalčno stikalo za montažo na 60mm zbiralčni sistem, za NV varovalke do 125A, komplet s talilnimi vložki | vel.000 | kos | 1
| ­ | tripolno varovalčno stikalo za montažo na 60mm zbiralčni sistem, za NV varovalke do 160A, komplet s talilnimi vložki | vel.01 | kos | 2
| ­ | 60mm zbiralčni sistem z bakrenimi zbiralkami 20x5mm, nosilci, prekritji in ostalim montažnim in ostalim priborom |  | komp. | 1
| ­ | varovalčno stikalo za gG 10x38, komplet s talilnimi vložki |  | kos | 1
| ­ | tripolna varovalčno stikalo za gG 10x38, komplet s talilnimi vložki |  | kos | 1
| ­ | tripolni, bremenski kontaktor, 400A (AC3), z dvema pomožnima, preklopnima kontaktoma, prektirji sponk in ostalim drobnim materialom | Schrack CUBICO Grand 200kW 400A 2NO+2NC 230VAC | kos | 1
| ­ | dvostopenska, tripolna, zaščitna naprava za podnapetostna, nadnapetostno, podfrekvenčno in nadfrekvenčno zaščito | URNA 0345-B | kos | 1
| ­ | 3P+N prenapetostni odvodnik, MCOV: 275V; In (8/20): 20kA; Imax (8/20): 75kA |  | kos | 1
| ­ | krmilni rele z dvema preklopnima kontaktoma, 8A, 230VAC, kompletno s podnožjem |  | kos | 1
| ­ | izklopno, grebenasto stikalo (0,1), 20A, za montažo na DIN letev |  | kos | 1
| ­ | SCHUKO vtičnica za pritrditev na DIN letev |  | kos | 1
| ­ | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled, meritve, poročilo |  | komp. | 1
| 16 | RG (dograditev) |  | kpl | 1 |  | 0
| ­ | odklop in demontaža glavnega stikala in varovalčnega stikala vel.01 |  | kos | 1
| ­ | tripolni odklopnik brez zaščitne enote, kompletno s prekritjem kontaktov, In=400A, 25kA | Schrack MC3 | kos | 1
| ­ | tripolni, bremenski odklopnik s termično zaščitno enoto, In=400A, 25kA | Schrack MC3 | kos | 1
| ­ | tripolni, bremenski odklopnik s termično zaščitno enoto, In=250A, 25kA | Schrack MC2 | kos | 1
| ­ | tripolni, bremenski odklopnik s termično zaščitno enoto, In=160A, 25kA | Schrack MC1 | kos | 2
| ­ | adapter za montažo bremenskega odklopnika na 60mm zbiralčni sistem, In=400A |  | kos | 2
| ­ | adapter za montažo bremenskega odklopnika na 60mm zbiralčni sistem, In=250A |  | kos | 1
| ­ | adapter za montažo bremenskega odklopnika na 60mm zbiralčni sistem, In=160A |  | kos | 2
| ­ | 60mm zbiralčni sistem z bakrenimi zbiralkami 30x5mm, nosilci, prekritji in ostalim montažnim in ostalim priborom |  | kos | 1
| ­ | umerjen merilni tokovni transformator, r=0,5 | 400/5A | kos | 3
| ­ | vezni in drugi drobni material, označevanj |  | kos | 1
| ­ | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled, meritve, poročilo |  | komp. | 1
| 17 | KPMO (dograditev) |  | kpl | 1 | 0 | 0
| ­ | sponke za merilno garnituro s prenapetostno zaščito |  | kos | 1
| ­ | montažna plošča za montažo števca električne energije |  | kos | 2
| ­ | umerjen merilni tokovni transformator, r=0,5 | 400/5A | kos | 3
| ­ | trifazni števec električne energije (samo montaža in priključitev) |  | kos | 2
| ­ | enopolno izklopno stikalo (0,1) za panelno vgradnjo z gumbom za zaklepanje v izklopljenem pložaju |  | kos | 1
| ­ | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled |  | komp. | 1
[6 empty] | SKUPAJ | 0
3. Strelovod
| Z. št. | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena/enota | Cena brez DDV
| 1 | aluminijast vodnik Al8mm, kompletno s strešnimi nosilci za pritrditev v pločevinasto kritino |  | m | 50 |  | 0
| 2 | lovilna palica višine 2,0m, kompletno z betonskim podnožjem za namestitev na ravno streho | Hermi LOP2,0 LOP-PB1/M10 | kos | 15 |  | 0
| 3 | različni spojni elementi (medsebojno spajanje vodnikov, ...) |  | kos | 116 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
4. Ostala in zaključna dela
| Z. št. | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena/enota | Cena brez DDV
| 1 | nadstrešek za razsmernik, izdelan iz antikorozijsko zaščitene pločevine, dim.: 1500x600mm, kompletno s pritrdilnim priborom |  | kos | 2 |  | 0
| 2 | pregled in meritve DC kabelskih povezav, AC kabelskih povezav, izenačitev potencialov strelovodne naprave in ponikalne upornosti ozemljila ter meritev kvalitete električne energije s strani pooblaščenega preglednika ter priprava merilnega protokola |  | komp. | 1 |  | 0
| 3 | izdelava in namestitev označevalnih in opozorilnih tablic |  | komp. | 1 |  | 0
| 4 | izdelava projekta izvedenih del (PID) |  | kos | 1 |  | 0
| 5 | izdelava varnostnega načrta |  | kos | 1 |  | 0
| 6 | izdelava požarnega načrta |  | kos | 1 |  | 0
| 7 | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje sončne elektrarne, poučitev upravljalca elektrarne |  | kos | 1 |  | 0
| 8 | priprava ostalih dokumentov (izjava o nastavitvi in preizkusu delovanja zaščit, ...) ter kompletiranje dokumentacije, potrebne za vključitev elektrarne |  | komp. | 1 |  | 0
| 9 | zagon in funkcionalni preiskus delovanja sončne elektrarne |  | komp. | 1 |  | 0
| 10 | SIM kartica, instalacija ter konfiguriranje aplikacije za spremljanje delovanja sončne elektrarne (kompletno s sistemom za omejevanje oddane energije) ter poučitev predstavnika naročnika |  | komp. | 1 |  | 0
| 11 | manipulativni in stroški nadzora s strani podjetja Elektro Maribor d.d. |  | kos | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
5. Gradbena dela
| Z. št. | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena/enota | Cena brez DDV
| 1 | zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalne infrastrukture |  | kos | 4 |  | 0
| 2 | strojno/ročni (90/10%) izkop jarka 0,3x0,8m, zasutje z izkopnim materialom z nabijanjem po plasteh, končna ureditev okolice izkopa |  | m | 35 |  | 0
| 3 | opozorilni trak |  | m | 35 |  | 0
| 4 | fleksibilna, dvoslojna, zaščitna cev iz polietilena visoke gostote, Ø65mm |  | m | 35 |  | 0
| 5 | fleksibilna, dvoslojna, zaščitna cev iz polietilena visoke gostote, Ø125mm |  | m2 | 35 |  | 0
| 6 | pomožna dela (izdelava prebojev in njihova obdelava...) |  | n.u. | 10 |  | 0
| 7 | priprava in pospravljanje gradbišča |  | komp. | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
| 1. | Sončna elektrarna |  |  |  |  | 0
| 2. | Vključitev sončne elektrarne |  |  |  |  | 0
| 3. | Strelovod |  |  |  |  | 0
| 4. | Ostala in zaključna dela |  |  |  |  | 0
| 5. | Gradbena dela |  |  |  |  | 0
|  |  | Vrednost vseh del skupaj |  |  |  | 0
|  |  | davek na dodano vrednost (22%) |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0